南通市第三人民医院

初、中、高效过滤器采购项目

公开招标文件

(招标编号：ZWWZ2022051602 )

采 购 人：南通市第三人民医院

采购代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

日期：2022年5月17日

目录

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 质疑提出与处理

第七章 响应文件格式

# 第一章 招标公告

宏信天德工程顾问有限公司受采购人南通市第三人民医院的委托，就其初、中、高效过滤器采购项目进行招标，现就有关事宜公告如下：

一、项目概况

1、项目名称：初、中、高效过滤器采购项目

2、招标编号：ZWWZ2022051602

3、招标项目简要说明：

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 项目预算/最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初、中、高效过滤器采购项目 | 1批 | 11万 |

本项目设定最高限价，同项目预算

具体详见第三章“项目需求”

二、资格审查方法：本项目采用资格后审

三、招标供应商资格要求：

1、投标人为自主生产研发单位的须提供有效加盖公章的营业执照复印件及其他相关书面证明材料；投标人为经销商或代理商的须提供有效的书面授权材料及加盖公章的营业执照复印件;

2、供应商需提供法定代表人的身份证复印件、授权委托书原件、委托代理人身份证复印件；

3、产品的生产企业具备ISO9001与ISO14001认证，提供证书复印件加盖公章；

4、供应商应提供近三年的初、中、高效过滤器第三方检测报告（检测机构为国家空调设备质量监督检验中心）合格报告；（复印件加盖公章）

5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重失信行为记录名单；

6、具备医院类似项目供货业绩，提供合同复印件；

7、法律、行政法规规定的其他条件。

（三）本项目不接受联合体投标；

四、获取招标文件

1、获取时间：自本公告通知发布之日起至2022年5月23日17时00分。

2、获取方式：南通市第三人民医院官网（http://www.ntdsyy.com/）自行下载。

3、售价：300元，递交响应文件时同时递交，售后不退。

五、报名方式

请有意参与（报名）本项目投标的供应商于2022年05月23日17时00分前至代理机构处报名，未报名单位不得参加本项目的投标。

六、响应文件提交

1、响应文件接收截止及开标时间：2022年05月24日下午15:00（北京时间），其后所收到的响应文件恕不接受。

2、响应文件接收地点：南通市第三人民医院5号楼5楼会议室。

3、样品送达：2022年05月24日15时00分前，各投标单位在递交投标文件时将样品小样一同递交。

4、因疫情防控工作需要，在此期间严格执行登记问询制度，请参与交易活动的人员，携带有效身份证件，规范佩戴口罩，接受体温检测和轨迹问询，自觉服从和配合现场工作人员调度安排，并在交易活动现场注意与他人保持安全距离、减少逗留时间。

七、本次招标联系事项

采购单位：南通市第三人民医院

采购单位联系人：钱老师

联系电话：13626278398

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市崇川区江海大道488号金贸国际25楼

联系人：董安国

联系电话：18912299056

邮    箱：812298892@qq.com

八、响应文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：2份

九、投标保证金

投标保证金金额：本项目不收取投标保证金

宏信天德工程顾问有限公司

2022年05月17日

第二章 供应商须知

一、说明

1、本招标文件仅适用于宏信天德工程顾问有限公司组织的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于宏信天德工程顾问有限公司。

4、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在招标文件发布后的4日内，以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本招标文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在招标结束后针对招标文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的招标。

6、供应商在招标开始前自行踏勘现场，供应商务必自行认真踏勘现场条件，进一步获取所需信息，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用，采购人可视情组织答疑会。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以指定媒体发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对响应招标的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、响应文件的编制及装订

供应商按招标文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

四、响应文件的份数、密封及标记

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按招标文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

6、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注招标项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

7、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

五、联合体参与招标

不接受任何形式的联合体参与本项目。

六、响应文件及招标费用

1、招标文件每套售价300元（现金），在递交招标响应文件的同时提交给招标代理机构。

2、本次招标向成交供应商收取代理服务费，按国家计委颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委颁发的[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行，具体如下：中标服务费按差额定率累进法计算，以成交通知书确定的中标金额作为收费的计算依据，按招标收费标准下浮40%计算，不满1500元的，按1500元收取。本项目类型为货物招标。

3、招标程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论招标过程和结果如何，参加项目招标的供应商自行承担与本次项目招标有关的全部费用。

七、未尽事宜

无

第三章 项目需求

1.设备清单：

| 一、提供产品加安装、调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 效率 |  | 规格 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 初效板式过滤器 |  | G4 |  | 1095*315*21 | 22 | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |  |
| 2 |  |  | G4 |  | 895*315*21 | 2 | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |  |
| 3 |  |  | G4 |  | 1135*315*21 | 1 | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |  |
| 4 |  |  | G4 |  | 1020*315*21 | 1 | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |  |
| 5 |  |  | G4 |  | 300*450*21 | 25 | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |  |
| 6 |  |  | G4 |  | 445*345*21 | 10 | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |  |
| 7 |  |  | G4 |  | 640*340*21 | 3 | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |  |
| 8 |  |  | G4 |  | 370*370*46 | 10 | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |  |
| 9 |  |  | G4 |  | 470*470*46 | 3 | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |  |
| 10 | 初效板式过滤器 |  | G4 |  | 595*595*46 | 5 | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |  |
| 11 |  |  | G4 |  | 290*595*46 | 6 | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |  |
| 12 |  |  | G4 |  | 492*595*46 | 10 | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |  |
| 13 |  |  | G4 |  | 492*492*46 | 4 | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |  |
| 14 |  |  | G4 |  | 290*492*46 | 4 | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |  |
| 15 | 中效袋式过滤器 |  | F8 |  | 595*595*300*6P | 5 | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |  |
| 16 |  |  | F8 |  | 290*595*300*3P | 6 | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |  |
| 17 |  |  | F8 |  | 492*595*300*5P | 10 | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |  |
| 18 |  |  | F8 |  | 492*492*300*5P | 4 | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |  |
| 19 |  |  | F8 |  | 290*492*300*3P | 4 | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |  |
| 20 | W型亚高效过滤器 |  | H10 |  | 592*287*292 | 3 | 外框材质：聚苯乙烯框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |  |
| 21 |  |  | H10 |  | 592*592*292 | 3 | 外框材质：聚苯乙烯框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |  |
| 22 | 无隔板过滤器 |  | H13 |  | 1440*690*70 | 4 | 外框材质：铝合金框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |  |
| 23 |  |  | H13 |  | 1440*490*70 | 18 | 外框材质：铝合金框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |  |
| 24 |  |  | H13 |  | 1340*540*70 | 4 | 外框材质：铝合金框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |  |
| 25 |  |  | H13 |  | 1040*540*70 | 8 | 外框材质：铝合金框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |  |
| 26 |  |  | H13 |  | 840*540*70 | 28 | 外框材质：铝合金框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |  |
| 27 | 有隔板过滤器 |  | H13 |  | 484*484*220 | 3 | 外框材质：铝合金框 过滤材质：HV玻纤材质 分隔物：铝隔板 |  |
| 28 |  |  | H13 |  | 320*320*220 | 52 | 外框材质：铝合金框 过滤材质：HV玻纤材质 分隔物：铝隔板 |  |
| 合计(只）：258 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、仅需提供产品无需安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 效率 |  | 规格 |  | 数量 |  | 备注 |
| 1 | 初效板式过滤器 | G4 |  | 1095*315*21 |  | 44 |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |
| 2 |  | G4 |  | 895*315*21 |  | 4 |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |
| 3 |  | G4 |  | 1135*315*21 |  | 2 |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |
| 4 |  | G4 |  | 1020*315*21 |  | 2 |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |
| 5 | 初效板式过滤器 | G4 |  | 595*595*46 |  | 60 |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |
| 6 |  | G4 |  | 290*595*46 |  | 72 |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |
| 7 |  | G4 |  | 492*595*46 |  | 120 |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |
| 8 |  | G4 |  | 492*492*46 |  | 48 |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |
| 9 |  | G4 |  | 290*492*46 |  | 48 |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |
| 10 |  | G4 |  | 608*527*46 |  | 36 |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |
| 11 |  | G4 |  | 608*414*46 |  | 24 |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |
| 12 | 中效袋式过滤器 | F8 |  | 595*595*300*6P |  | 30 |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 13 |  | F8 |  | 290*595*300*3P |  | 36 |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 14 |  | F8 |  | 492*595*300*5P |  | 60 |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 15 |  | F8 |  | 492*492*300*5P |  | 24 |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 16 |  | F8 |  | 290*492*300*3P |  | 24 |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 17 |  | F8 |  | 608*527*300*6P |  | 18 |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 18 |  | F8 |  | 608*414*300*3P |  | 12 |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 19 | W型亚高效过滤器 | H10 |  | 592*287*292 |  | 9 |  | 外框材质：聚苯乙烯框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |
| 20 |  | H10 |  | 592*592*292 |  | 9 |  | 外框材质：聚苯乙烯框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |
| 合计：682（只） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.相关配置、质量及技术要求：

（1）初中效板式过滤器：

①可清洗优质滤料（建议清洗2-3次）；

②容尘量高；

③无纺布选用国内知名品牌。初效过滤器的边框材质是铝合金框、钢筋龙骨架，效率是G4；中效板式过滤器的边框材质是铝合金框、钢筋龙骨架，效率是F5；

④终阻力容尘量≥2倍初阻力的容尘量。

（2）初效袋式过滤器：

①可清洗优质滤料（建议清洗2-3次）；

②容尘量高；

③无纺布选用国内知名品牌（质量不得低于苏州迈迈乐、邯郸恒永、天津泰达中任意一品牌）。初效过滤器的边框材质是铝合金框、效率是G4；

④终阻力容尘量≥2倍初阻力的容尘量。

（3）中效袋式过滤器:

①坚固的铝合金框架结构，边框厚度21mm；

②优化的V型滤袋结构，阻力低，使用寿命长；

③选用HV Nanowave纳米滤料，整个使用期间寿命稳定；

④中效过滤器的过滤效率配F5、F6、F7等，具体配置使用情况，根据现场设备使用而定，中效过滤器袋数按中等袋数，常用匹配袋数为主。

（4）亚高效过滤器：

①V型低压损型滤网 ；

②无隔板设计，玻璃纤维滤纸；

③容尘量高，使用寿命长；

④结构坚固，确保乱流条件下性能良好；

⑤滤材：超细玻璃纤维滤纸（耐高温80度）；

⑥防护网：菱形喷塑平网，要求表面阳极处理；

⑦密封条：5mm厚，常温EPDM较硬发泡体,邵氏硬度25±5；

⑧密封胶：无溶剂型,常温双组份聚氨酯密封胶；

⑨采用机械密封形式；

⑩亚高效过滤器框架使用塑料边框。

（5）高效过滤器：

①外框：镀锌框或铝合金外框（根据现场实际使用情况）、光洁、平实、无变形、不锈蚀；

②密封垫：5mm厚，常温EPDM较硬发泡体,邵氏硬度25±5；

③护网：双面护喷塑钢板网；

④滤纸：HV滤纸（需要提供近期HV滤纸合同及出库单）。

3.其他要求：

（1）高效过滤器要求供应商具备DOP检测设备（或者类似检测设备），出厂商品须经各检测设备逐台检测，并出具2020最新版国家空调设备质量监督检验中心检测报告。

（2）亚高效、高效过滤器符合GB13554-2020：

①按GB 6165要求检验，在额定风量下对粒径≥0.3μm微粒的过滤效率应≥99.99%（钠焰法或计数法）；

②按GB 6165要求检验，在额定风量下，初始过滤器阻力应≤220Pa。

（3）过滤器包装要求：

①所有过滤器全部纸箱包装，箱子内部过滤器必须用PE塑料袋子封装。

②过滤器包装数量要求合理，大小合适，方便现场搬运，上下电梯等。

③初、中效过滤器，一般10片/件左右。亚高效及高效过滤器，最多2台/件。各包装均显著标识装箱数量，以方便验收入库查验。

④中标方每次经实地踏勘后所提供的过滤器在包装时需尽量将各对应设备更换的过滤器放在同一包装内，以方便查找、拆箱、安装，提高效率。

3.服务要求：

1.本项目所有滤网规格、材质要求严格按照院方招标要求执行，到院滤网需提供第三方检测合格报告。高效过滤器更换后施工方应提供由取得国家实验室认可资质的第三方公司进行相关指标评定，其中至少包含尘粒数（大于等于0.5μm和5μm）、静压差、照度、噪音、温湿度等,如有不合格将承担由此产生的全部责任与费用,直至检测合格为止。

2.中标人应在合同签订时立即缴纳履约保证金，以确保合同履行。履约保证金金额为成交价的5%（无息，缴至医院财务科，合同履行完毕无质量问题返还）。

3.报价含所有货物、辅材的购置和需安装的产品；工程实施工程中，原过滤器的拆除、旧胶的铲除等所有工作；运输保险、装卸、进场货物报关、调试、质保期内售后服务、全额含税发票及合同实施过程中的不可预见费用等。

4、提供的货物必须符合国家及行业有关标准。

5项目合同期为一年。合同签订后以院方每次发出的要货清单为准一周内供货，结算以实际供货量为准。

7.付款方式：合同签订生效后，更换安装完成，经医院相关部门组织验收，通过国家实验室认可资质的第三方公司检测合格后，并按院方需求，分批次送货，货到经院方确认、验收、安装、检测合格后，以各规格中标单价按实际入库数量付款。

8.验收标准及要求：各批次所送过滤器均须按院方要求随货具备各类检测结果报告，并按实际数量验收入库，齐全交货手续。

9、安装要求：安装高效过滤器时，应按洁净手术室净化要求，规范操作，做好防尘措施，保证安装质量；安装高效过滤器使用的密封胶，应保证无毒无害、绿色环保，不得造成手术室的污染，并保证密封效果；文明施工，不得影响医院的正常工作；加强安全管理，施工过程中出现的任何安全事故均由中标单位负责；施工时，不得损害医院手术室、ICU等场所的设备及装潢，如造成损失的由中标单位负责赔偿；安装的初、中效过滤器，在更换时需完成其管道长1米范围内清洗、保洁工作；安装结束后，应做好保洁工作。

10、工期：合同签订后，一周内完成生产，根据院方的通知，利用周六、周日完成安装及检测。

11.售后服务：

1）质保期：初效过滤器3个月；中效过滤器6个月；亚高效过滤器12个月；高效过滤器18个月；自安装验收合格之日起开始计算；在此期间若因产品质量出现问题，中标方免费更换维修；若因产品阻力达到最大限值，中标方应提醒院方进行耗材的更换。

2）如发生故障，供货商须在2小时内响应，并保证在接到通知的24小时内到现场进行维修、更换，质保期内产生的费用由供货商负责，不得影响院方的正常使用。

12.交货（服务）地点为院方指定地点（或施工地点）。

#### 13.服务过程中，因中标方责任导致的相关财产安全、及人身安全责任由中标方全权负责。

# 评审方法和程序

一、采购人委托招标代理机构组织招标

1、成立评标小组，由采购代理机构按照规定抽取专家组成评标小组。

2、投标供应商的法定代表人或被授权人须亲自、准时参加开标会。

二、开标

1、采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

2、投标人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1、开标后，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标。

四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

- 五、评审原则和方法

（一）本项目采用  综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。分资格审查、技术标、经济标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

（二）评标程序：

资格条件评审—技术标评审—价格标评审，根据最后汇总的综合评分排名确定中标候选人。

1、投标人资格性审查

有效投标人全部进入资格审查，由评标小组根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照本招标文件资格要求对投标人的资格进行审查。

各投标人资格审查通过后方能进入技术标评审。

投标申请人须确保已提交的资料真实有效，不得隐瞒，如有虚假，一经发现取消其投标或中标资格。

2、技术标及价格标评审（100分）

| 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，最后报价最低的供应商得30分，其它家得分=招标基准价/各家的最后报价×30分 | 30 |
| 文件响应情况 | 1.招标小组根据供应商响应文件对商务技术响应情况进行评审，完全符合得满分40分。正偏离不加分，每有一项负偏离扣5分，扣完为止。（评分标准中如有其他单列出的，涉及招标文件所列明的商务技术要求的打分，则在对应项中评分，此项中不重复扣分） 2.如一般参数负偏离较大或较多，经招标小组评议，该项不得分；如负偏离可能会对项目实施产生较大影响的，响应文件将有可能被认定为实质上不符合招标文件要求，其投标被否决。 | 40 |
| 方案 | 供应商应提供项目包括设备供货保障、安装调试验收在内的实施方案，招标小组综合考虑方案的完整性、详实程度、合理性、可行性，与采购人实际需求契合程度。 优得8-10分，良得5-7分，合格得2-4分，不合格或未提供不得分。 | 10 |
| 服务管理方案 | 供应商应提供项目售后服务方案，招标小组综合考虑方案的完整性、详实程度、合理性、可行性，与采购人实际需求契合程度。 优得8-10分，良得5-7分，合格得2-4分，不合格或未提供不得分。 | 10 |
| 业绩 | 供应商提供医院项目供货业绩，有一个得3分，非医院项目供货业绩，有一个得2分，最多得10分（提供合同复印件） | 10 |

投标报价包括：招标文件所确定的招标范围内所需的所有设备、材料运抵采购人所在项目现场，安装、调试、通过验收（含第三方检测）直至交付使用（含保修期）的价格及原过滤器的拆除、旧胶的铲除等所有工作的相关费用。

3、中标人的确定

评委对中标供应商报价总表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

六、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标人报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、评标小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

七、成交通知

1、开标结束后，招标采购单位自中标人确定之日起3个工作日内公告中标结果。

2、中标公告期限为1个工作日，期限结束后向中标人发出《中标通知书》。

3、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

第五章 合同授予

一、中标供应商和采购单位在接到《成交通知书》后十五日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

三、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

四、中标服务费（含招标代理费、预算编制审核费用--如有）由代理机构在发放中标通知书时向成交供应商收取。不得向供应商收取专家评标劳务费。

# 第六章 质疑提出与处理

1、潜在投标人或其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在有效时限内提出。代理机构将在收到异议之日起3日内作出答复。潜在投标人应当在法定异议期内一次性提出针对同一采购程序环节的异议，潜在投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次异议的，代理机构只对潜在投标人第一次异议作出答复。

2、异议必须有参加投标供应商法定代表人签字或盖章并加盖投标人公章。若授权代表签字或盖章的必须附法定代表人针对本次异议的特别授权，以传真、电子邮件等方式递交的异议，代理机构不予受理，代理机构只接收以纸质原件形式送达的异议。

3、异议函应当包括下列内容：

（1）异议投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的异议事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起异议的日期。

第七章  招标响应文件格式

资格证明文件

（说明：供应商须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

1、投标人为自主生产研发单位的须提供有效加盖公章的营业执照复印件及其他相关书面证明材料；投标人为经销商或代理商的须提供有效的书面授权材料及加盖公章的营业执照复印件；

2、供应商需提供法定代表人的身份证复印件、授权委托书原件、委托代理人身份证复印件；

3、产品的生产企业具备ISO9001与ISO14001认证，提供证书复印件加盖公章；

4、供应商应提供近三年的初、中、高效过滤器第三方检测报告（检测机构为国家空调设备质量监督检验中心）合格报告；（复印件加盖公章）

5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重失信行为记录名单；

6、具备医院类似项目供货业绩，提供合同复印件；

注：1、以上凡标注原件的，是指响应文件的正本中必须是原件。

2、供应商应将资格证明文件单独装订成册。

法定代表人授权书（原件）

（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

供应商（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月   日

法定代表人和被授权人身份证复印件

技术标文件

格式一：采购项目内容偏离表（须点对点应答）

格式二：商务条款偏离表（须点对点应答）

格式三：服务内容和服务承诺的详细描述、评标办法中要求的其他内容

格式一：技术条款偏离表

招标编号：                      包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术要求 | 供应商响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表（签字）：

日期：

注：供应商须对照招标文件第三章中技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

格式二：商务条款偏离表

招标编号：                     包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表（签字）：

日期：

注：1、对招标文件第三章中服务条款的内容填写，须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

3、如响应文件不符合上述要求，供应商将承担其投标被拒绝的风险。

格式三：服务内容和服务承诺的详细描述、评标办法中要求的其他内容

供应商代表（签字）：

日期：

价格标文件

格式一：投标书

格式二：投标报价汇总表

格式一：

投   标   书

（采购人）   ：

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的招标公告（招标编号      ），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件正本一份及副本两份（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

2．本响应文件有效期为自开标日起   90  个日历日。在这期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本响应文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

3．我方愿意向采购人提供任何与本次招标相关的其他资料。

4．我方将严格履行本响应文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对供应商的所有规定。

5．如果我方中标，我们将            （交货期或服务期限），并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6．如果我们中标，我们将按招标文件的规定支付中标的有关服务费。

7.与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：                   邮编：

联系人：                   电话：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

格式二：

投标报价汇总表

项目名称：

| 一、提供产品加安装、调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 效率 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 初效板式过滤器 | G4 | 1095*315*21 | 22 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |
| 2 |  | G4 | 895*315*21 | 2 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |
| 3 |  | G4 | 1135*315*21 | 1 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |
| 4 |  | G4 | 1020*315*21 | 1 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |
| 5 |  | G4 | 300*450*21 | 25 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |
| 6 |  | G4 | 445*345*21 | 10 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |
| 7 |  | G4 | 640*340*21 | 3 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |
| 8 |  | G4 | 370*370*46 | 10 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |
| 9 |  | G4 | 470*470*46 | 3 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |
| 10 | 初效板式过滤器 | G4 | 595*595*46 | 5 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |
| 11 |  | G4 | 290*595*46 | 6 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |
| 12 |  | G4 | 492*595*46 | 10 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |
| 13 |  | G4 | 492*492*46 | 4 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |
| 14 |  | G4 | 290*492*46 | 4 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |
| 15 | 中效袋式过滤器 | F8 | 595*595*300*6P | 5 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 16 |  | F8 | 290*595*300*3P | 6 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 17 |  | F8 | 492*595*300*5P | 10 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 18 |  | F8 | 492*492*300*5P | 4 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 19 |  | F8 | 290*492*300*3P | 4 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 20 | W型亚高效过滤器 | H10 | 592*287*292 | 3 |  |  | 外框材质：聚苯乙烯框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |
| 21 |  | H10 | 592*592*292 | 3 |  |  | 外框材质：聚苯乙烯框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |
| 22 | 无隔板过滤器 | H13 | 1440*690*70 | 4 |  |  | 外框材质：铝合金框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |
| 23 |  | H13 | 1440*490*70 | 18 |  |  | 外框材质：铝合金框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |
| 24 |  | H13 | 1340*540*70 | 4 |  |  | 外框材质：铝合金框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |
| 25 |  | H13 | 1040*540*70 | 8 |  |  | 外框材质：铝合金框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |
| 26 |  | H13 | 840*540*70 | 28 |  |  | 外框材质：铝合金框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |
| 27 | 有隔板过滤器 | H13 | 484*484*220 | 3 |  |  | 外框材质：铝合金框 过滤材质：HV玻纤材质 分隔物：铝隔板 |
| 28 |  | H13 | 320*320*220 | 52 |  |  | 外框材质：铝合金框 过滤材质：HV玻纤材质 分隔物：铝隔板 |
| 29 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、仅需提供产品无需安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 效率 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 初效板式过滤器 | G4 | 1095*315*21 | 44 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |
| 2 |  | G4 | 895*315*21 | 4 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |
| 3 |  | G4 | 1135*315*21 | 2 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |
| 4 |  | G4 | 1020*315*21 | 2 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布附加：一面附白色尼龙网 |
| 5 | 初效板式过滤器 | G4 | 595*595*46 | 60 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |
| 6 |  | G4 | 290*595*46 | 72 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |
| 7 |  | G4 | 492*595*46 | 120 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |
| 8 |  | G4 | 492*492*46 | 48 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |
| 9 |  | G4 | 290*492*46 | 48 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |
| 10 |  | G4 | 608*527*46 | 36 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |
| 11 |  | G4 | 608*414*46 | 24 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维无纺布滤料使用镀锌钢丝骨架支撑 |
| 12 | 中效袋式过滤器 | F8 | 595*595*300*6P | 30 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 13 |  | F8 | 290*595*300*3P | 36 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 14 |  | F8 | 492*595*300*5P | 60 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 15 |  | F8 | 492*492*300*5P | 24 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 16 |  | F8 | 290*492*300*3P | 24 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 17 |  | F8 | 608*527*300*6P | 18 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 18 |  | F8 | 608*414*300*3P | 12 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 19 | W型亚高效过滤器 | H10 | 592*287*292 | 9 |  |  | 外框材质：聚苯乙烯框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |
| 20 |  | H10 | 592*592*292 | 9 |  |  | 外框材质：聚苯乙烯框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |
| 21 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：

注：1、此表的投标总价中已包含供应商完成本项目的一切费用；