南通市第三人民医院污水处理站委托运维项目（二次）

公开招标文件

（资格后审）

采购单位：南通市第三人民医院

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

2023年03月02日

目  录

第一章 公开招标公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章质疑提出和处理

第六章合同主要条款

第七章合同授予

第八章 响应文件组成及格式

# 第一章 公开招标公告

项目概况

南通市第三人民医院污水处理站等委托运维项目（二次） 的潜在供应商应在南通市第三人民医院官网获取采购文件，并于2023年3月10日09时30分前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：/

2、项目名称：南通市第三人民医院污水处理站等委托运维项目（二次）

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：48万元/年

5、最高限价：48万元/年，响应报价超过最高限价为无效响应。

6、采购需求：南通市第三人民医院污水处理站等委托运维项目；具体内容详见第三章项目需求，请仔细研究。

7、服务期限：三年。

8、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照（或事业单位法人证书），有能力按本采购文件规定的要求提供专业服务。

（2）法定代表人参加招标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加招标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。

（3）拟派驻的项目负责人为供应商正式员工，需提供劳动合同及供应商为其缴纳的2022年任意一个月的社会保险缴费清单。

4、未被“信用中国”“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、政府采购严重失信行为记录名单。

5、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目中同时参加，一经发现，将视同无效响应处理。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与采购活动的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的响应供应商作无效响应处理。

三、获取采购文件及响应报名

1、获取时间：自本公告发布之日起至2023年3月10日09时30分。

2、获取方式：凡有意参加投标活动者，请于公告发布至招标活动开始前于“南通市第三人民医院官网”直接下载采购文件。

3、招标文件每套售价300元，在递交投标响应文件的同时提交给采购代理机构。

4、响应报名：凡有意参加本项目招标活动的供应商，请于2023年3月9日18时00分前将报名函（格式见附件）盖章的扫描件发送至邮箱812298892@qq.com。报名函原件在递交响应文件时递交给采购代理机构。未按规定时间要求报名的供应商不得参与本项目招标活动。

四、响应文件提交

1、响应文件提交截止时间：2023年3月10日09时30分（北京时间）。逾时，采购人将拒绝接受响应文件纸质文档。

2、响应文件递交地址：南通市第三人民医院5号楼5楼会议室，如有变动另行通知。

五、开启

1、时间：2023年3月10日09时30分（北京时间）。

2、地址：南通市第三人民医院5号楼5楼会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、本项目不收取投标保证金，采购文件中涉及投标保证金的事项，均按免收保证金执行。

2、履约保证金：本项目成交后的履约保证金为项目合同价的5％。

3、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或采购代理提出。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南通市第三人民医院

地址：江苏省南通市青年中路60号

联系人：钱科

联系方式：0513-85116168

2.采购代理机构信息

名称：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市崇川区区江海大道488号金贸国际25楼

联系人：董安国

联系方式：18912299056

# 第二章 供应商须知

一、说明

1、本公开招标文件仅适用于采购人组织的公开招标采购活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、公开招标文件的解释权属于采购人。

4、供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的招标。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、采购人、采购代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通市第三人民医院官网发布的信息为准。

3、采购人、采购代理机构对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对响应招标的供应商具有约束力。

4、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人、采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。

5、除非采购人、采购代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、响应文件的编制及装订

供应商按招标文件要求编写响应文件，并装订成册。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

四、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按招标文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。响应文件正副本可统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注招标项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期，并加盖供应商公章。

【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

六、投标报价

1、报价供应商应对所要采购的全部内容进行报价，一个项目只允许一个报价，只报其中部分内容的或出现选择性报价，将被视为无效报价。

2、招标报价均以人民币为报价的币种。

3、招标报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、本项目报价为固定报价，供应商应充分考虑服务实施期间各类市场价格和政策性价格调整因素，确定价格风险计入报价中，今后不作调整。响应报价应包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于各种税费、人工、保险、劳保、管理、维护、检验检测费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

5、供应商应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按公开招标文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效响应处理。

6、招标的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、最终报价将作为招标小组评定成交供应商的依据。

七、联合体参与招标

不接受任何形式的联合体参与本项目的公开招标。

八、响应文件及招标费用

1、招标文件每套售价300元，在递交招标响应文件的同时提交给采购代理机构。

2、本项目采购代理服务费由成交商支付，采购代理服务费应包含（分摊）在响应报价中，但不单独列出。（成交商在领取成交通知书前向采购代理人支付，代理服务费的收费标准参照计价格［2002］1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的服务类采购的收费标准下浮40%计算），不满1500元按1500元收取。

3、招标程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论招标过程和结果如何，参加项目招标的供应商自行承担与本次项目招标有关的全部费用。

九、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目合同价的5%，以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

2、成交商的履约保证金须在签订合同前缴纳，成交商需在成交通知书发出之日起的30日内凭成交通知书及履约保证金缴纳证明按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

十、变更为其他方式采购的情形处理

本项目为第二次招标，在本次采购任务未取消的情形下，按照招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，由招标方（采购人）根据供应商数量的实际情况选择现场转变为：两家竞争性谈判或一家单一来源谈判的方式，确定成交供应商，或者重新招标。

注：在谈判过程中，投标人提交的澄清文件和最终报价文件，由投标人法定代表人或被授权人签署后生效，投标人受其约束。

注：在招标或谈判过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法定代表人或被授权人签署后生效，供应商受其约束。

十一、未尽事宜

无

# 第三章 项目需求

请供应商在网上报名前和制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交商承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务条款响应正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目名称

南通市第三人民医院污水处理站等委托运维项目

二、项目需求内容

1、承担污水处理站的日常管理与操作，包括：设备运行管理；保证污水处理设施的正常安全运行、污水处理工作状况记录；水质监测与自检记录；设备维护保养与数据管理等工作。

2、防止污水漫溢，及时清理栅渣、飘浮物和淤泥，妥善处理好污水站的废渣、污泥的消毒、固危废处理等工作（不含固危废外运）。

3、负责消毒药剂投放和贮存，保证污水处理符合国家标准。

4、接受医院、生态环境局、疾控中心等部门的安全监督管理。

5、维持污水处理站的环境卫生等相关工作。

6、液氧站、空压机房等设备巡查及氧气接驳等。。

三、技术要求：

1、日处理水量：最大约800m3，目前日处理量约500m3。

2、排污标准：达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准，《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015和排污许可证内其他相关技术标准等，保证通过生态环境局、疾控中心等上级主管部门的监督和检查要求。

3、运维和保养：保证污水处理站的环境卫生和安全运行；手动检测污水水质并作好记录；负责运营期内污水站的投药；设备的保养、维修保证设备满足运行；负责对监控设备的定标、试剂更换和台账资料等进行监管；负责对检测异常数据及时汇报并出具情况说明书，及时处理满足要求；掌握应急处理措施并予以解决。须保证院区废水运行正常，且废水检测合格。

4、日常记录及保管：应满足运营要求，记录详细完整，可随时备查。

四、其他要求

1、医院将提供成交商设备仓库及管理用房，在服务期限内提供给成交商免费使用。

2、医院承担成交商办公等设备正常使用情况下所产生的水电费用。

3、水处理药剂包括片碱、次氯酸钠、PAM、葡萄糖等由院方提供。

4、成交商自备工作服。

5、成交商的服务人员至少4人（须要无条件接受院方原有一名操作工，并承诺待遇不低于现有水平，合计约8.9万元/年，费用由中标人承担），须持证上岗，拟投入的项目经理和运维人员需具备污水处理相关证书（环保相关专业初级、中级职称，污废水操作工证书）。年龄不超过55周岁。如有人员调整，须提前一个月书面告知，人员资质不变。

6、成交商应服从医院管理，需制定严格的工作制度、工作流程、管理制度及突发事件的应急预案。

7、成交商严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，自行负责员工的所有工资、福利等；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由成交商全部负责。

8、成交商在服务过程中由于疏忽、过失行为给医院造成损失的，一切责任和费用由成交商承担。

9、成交商确保污水处理站24h*365天，污水站有人值守，不得超班次连续上班。如有数据异常应及时告知院方，查找原因并提交书面报告给院方，同时应及时标记，确保达标排放。如现有设施不能满足运营需及时上报医院提出整改意见。

10、成交商确保污水达标排放，由于运维责任落实不到位导致不达标所产生的行政处罚（含罚款）等由成交商承担。

11、成交商负责污水站相关台账的建立、记录符合相关部分的要求。

12、成交商配合采购人通过相关部分关于污水处理方面的检查。

13、在合同期内如有服务区域发生改变，双方另行协商解决。

14、日处理量600-1000吨以上的医院污水运维项目案例。（提供完整的中标通知书、合同及发票复印件）

五、考核标准与办法

考核标准详见《南通市第三人民医院考核表》。

1、考核原则

工作人员遵守医院和公司规章制度，履行工作职责，按规范进行操作。院考核小组定期及不定期抽查考核。

2、考核小组 ：由主管部门总务科和院部相关科室组成。

3、考核办法

（1）为便于督促改进，院方或院方上级组织的各项考核检查应邀投标人相关负责的同志参加。

（2）考核分月度、年终两部分。

（3）每月根据考核情况计算实际考核得分，分3种分值：≥85分、小于85但≥65分和65分以下。

（4）月和年度考核部分的费用扣除方式：≥85分足额支付考核费用；小于85但≥65分之间每下降1分扣除500元，65分以下每下降1分扣除1000元，同时解除合同并保留追究责任权利。

（5）上级部门检查不合格，因运维责任而导致的事故除扣除相应罚款外，甲方有权解除合同。

| 南通市第三人民医院考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 扣分 | 备注 |
| 技术要求 | 污水处理达标排放 | 50 | 10 |  |
|  | 故障、异常处理响应及时性 |  | 10 |  |
|  | 24小时人员在岗在位 |  | 10 |  |
|  | 台账完整 |  | 10 |  |
|  | 设备定时检查、保养 |  | 10 |  |
| 基础要求 | 统一着装、个人防护到位 | 30 | 10 |  |
|  | 工作区域环境卫生良好 |  | 10 |  |
|  | 遵守医院各项规章制度 |  | 10 |  |
| 其他 | 配合完成院方其他合理安排 | 20 | 20 |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |

六、在污水站系统运维工作内容：

| 运营服务项目 | 运营服务具体内容 |
| --- | --- |
| 日常运行 | 设备开机关机。 液位巡检、管路巡查。 自动格栅日常清理，避免堵塞。 曝气风机启停、曝气效果的观察气量的调整。 生物营养剂的添加、生化系统的维护。 药剂投加/配置,加药机的运行。 污泥回流量调节、污泥排放量等设备调节。 运行资料的填写、整理。 污水站内日常清洁。 |
| 日常维护 | 每周检查现场设备电机的工作环境、检查电机使用情况。每周检查水泵的运转情况和密封性。 每周检查液压泵站的密封性和液压油状况。 每周检查轴承转动情况，及时清理异物。 每周检查 PH仪、ORP仪的电极，用柔软的纸/布清理探头，异常情况及时进行清洗并校正。 每周检查浮球液位开关是否可以正常控制水泵启停。 每周检查槽体、药箱是否有渗漏。 每周检查污水、污泥管路是否堵塞、渗漏等情况。 每周检查电气线路、PLC控制系统,操作面板是否正常。 每周检查设备的自动阀门是否正常启闭。 医用气体设备巡查，按照医院的巡查制度执行，详见巡查制度附件。 检点记录资料填写。 |
| 定期维护 | 定期补充润滑油、液压油等。 定期检查电气控制柜的完整性、通风性能，电线电缆接头等。 定期更换 PH仪、ORP仪的电极探头。 |
| 日常维修 | 及时向院方提醒采购常用的备品备件和易损件、耗材。 接到现场设备问题保修后，12小时内进行维修，24小时内解决设备故障。如需更换专用零配件，及时向院报备或申请。 维修记录资料填写。 |

设备清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅池内 | 格栅 | 非标设备，B×H=2.44×1.25m 栅孔隙 20mm，材质UPVC | 1 | 套 |
| 2 | 格栅池内 | 格栅 | 非标设备，B×H=2.44×1.25m 栅孔隙 10mm，材质UPVC | 1 | 套 |
| 3 | 格栅池内 | 污水提升泵 | Q=10m3/h H=15m N=1.5KW 配套自动耦合装置。采用高低浮球液位计控制。 | 2 | 台 |
| 4 | 调节池内 | 调节提升泵 | Q=25m3/h H=10m N=2.20KW 配套自动耦合装置。采用高低浮球液位计控制。 | 2 | 台 |
| 5 | 设备间内 | 风机 | 3L32WD-980 N=7.50KW 配套进出口消声器 | 2 | 台 |
| 6 | 设备间内 | 污泥回流排泥泵 | GW65-30-15 N=3.0KW | 2 | 台 |
| 7 | 设备间内 | 碱液桶 | 1500L，PE 材质 | 1 | 台 |
| 8 | 外送水池 | 外送水泵 | Q=30m3/h H=25m N=3.00KW 配套自动耦合装置 | 2 | 台 |
| 9 | 室外地面 | 盐酸储罐 | 1500L，PE 材质 | 1 | 台 |
| 10 | 室外地面 | 二氧化氯发生器 | OTH2000-500-0.8KW，包含两台计量泵。 | 1 | 台 |
| 11 | 室外地面 | 电气控制柜 | 全自动控制 | 1 | 台 |
| 12 | 设备间内 | 叠螺污泥脱水装置 | SUS304 不锈钢 2-3m³/h | 1 | 台 |
| 13 |  | 叠螺机机架 | 叠螺机配套,满足出泥装运高度 | 1 | 台 |
| 14 |  | 叠螺脱水控制系统 | 不锈钢材质 控制：压滤脱水装置，PAM 加药装 | 1 | 台 |
|  |  |  | 置，污泥进泥螺杆泵 |  |  |
| 15 | 设备间内 | PAM 一体化自动加药装置 | 1000L ,配套机械搅拌机及计量泵 ，搅拌机轮 | 1 | 套 |
|  |  |  | 轴采用不锈钢轴和叶片，并衬塑防腐 |  |  |
| 16 | 设备间内 | 加药螺杆泵 | G30-1,流量 1m³/h，压力 0.6MPa | 1 | 台 |
| 17 | 设备间内 | 污泥螺杆泵 | G42-1，流量 3m³/h，压力 0.6MPa | 1 | 台 |
| 18 | 设备间内 | 污泥引水罐 | 钢制防腐,规格型号：Φ400×1200mm 进出口： | 1 | 套 |
|  |  |  | DN40，灌水口：DN15，排气口：DN15 |  |  |
| 19 | 设备间内 | 尾气风机 | 1、全玻璃钢材质 2、风量：3000m³/h，风压： | 1 | 台 |
|  |  |  | 1800PA |  |  |
| 20 | 设备间内 | 高能等离子光解除 臭设备 | 2000*1100*1280mm； 2.功率：4.5kw， 3.风 | 1 | 套 |
|  |  |  | 量：3000m³/h 4.全部箱体采用 SUS304 材质 5.结 构：三组三门结构 (分为：高能等离子模块、1#光解模 块，2#光解模块) ； 6.壁厚：1.5mm，骨架壁厚 1.5mm |  |  |
| 21 |  | 高能等离子发生器 | 1) 6 管高能离子发生器； 2) 高能离子管管长 L=515mm；3) 具有短路保护及自恢复功能 (单组 损坏不影响其他的运行) ；4) 单管独立高压包，超压、漏电、短路报警；5) 5 档可控调节；6) 耐氧化合金电极； 7) 功率：150w； 8) 材质：合金电极； | 6 | 组 |
| 22 |  | UV 灭 菌光解发生 器 | 1) 采用 U 型光解管； 2) 长度：L=820mm； 3)段波 C 波段光源； 4) 带臭氧发生功能；5) 功率 150w； 6) 带短路保护功能； 7) 材质：石英玻璃； | 13 | 套 |
| 23 |  | 均流网 | 厚度 40mm，1000×2000mm； 材质：SUS 304； | 2 | 片 |
|  |  |  | 目数：30 目网面结构：波纹状 |  |  |
| 24 |  | 尾气控制柜 | 可实现时序控制，与污水风机实现智能联动 | 1 | 套 |
| 25 | 设备间 内 | 立式喷淋泵 | 喷淋塔配套，允许干抽 材质：PP 流量：10L/S扬程：10m | 1 | 台 |
| 26 |  | 尾气除臭喷淋吸收 塔 | 规格：Φ 1200×4500 材质：PP 填料：Φ50 多 面空心球 填料高度：800mm 带高效除雾装置 1 套带观察窗 带自动进水功能 配溢流及排污管 路 | 1 | 套 |
| 27 | 设备间 室外 | 高空排放装置及支架 | 护架高度：12m，烟囱直径φ200； 排气筒护 架采用 5#镀锌角钢制作；护架底部尺寸：1800× 1800mm；护架顶部尺寸：400×400mm； 材质：镀锌角钢； | 1 | 套 |
| 28 | 地下设 备间 | 次氯酸钠消毒装置 | 500L,投加量满足传染病区水量预消毒要求 | 1 | 套 |
| 29 |  | 次氯酸钠加药计量泵 | 次氯酸钠消毒装置配套 | 2 | 套 |
| 30 | 地下设 备间 | 脱氯加药装置 | 500L,投加量满足传染病区水量预消毒要求， | 1 | 套 |
|  |  |  | 全自动溶药、搅拌、投加 |  |  |
| 31 |  | 脱氯加药计量泵 | 脱氯加药装置配套 | 2 | 套 |
| 32 | 地下设 备间楼梯 | 化料器药箱 | 进口口径 DN20，出口口径 DN25.平面尺寸规格：1.0×0.8m | 1 | 套 |
| 33 |  | 化料泵 | 进口口径 DN25，出口口径 DN20 | 1 | 套 |
| 34 | 地下设 备间屋顶 | 屋顶通风机 | DWT-I-6#3 | 1 | 台 |

七、服务期限

三年，合同一年一签，双方无异议可续签下一年度合同，续签不超过两次。

八、付款方式

自进入服务期起，每月进行考核，根据考核结果按月结算，成交商需提供正式发票。

第四章 评审方法和程序

一、代理机构组织招标

1、本次公开招标依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》及有关法规成立招标小组。招标小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于招标小组成员总数的三分之二。

2、招标小组的职责：

（1）招标小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）招标小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）招标小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（4）招标小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由招标小组成员签名，存档备查。

4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加招标活动会。

二、招标的原则及方法

1、招标小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行招标评审。

2、招标小组将按照招标文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分取算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、招标小组根据招标文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应招标文件要求的供应商进行招标。未实质性响应招标文件要求的响应文件按无效处理，招标小组应当告知提交响应文件的供应商。

招标文件不能详细列明采购货物的技术、服务要求，需经招标由供应商提供最终设计方案或解决方案的，招标结束后，招标小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据招标情况退出招标。

5、在招标评审过程中，招标小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，招标小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料证明其报价合理性，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由招标小组将其按无效响应处理。

三、招标评定结果的方法

1、经招标确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由招标小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评审时，招标小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目招标的技术和商务报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、招标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。采购人授权招标小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

7、推荐成交候选人的特殊情况处理：

（1）评审得分相同时，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

（2）评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

8、招标评审时，评委对评审的细则若有争议，由招标小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

四、综合评分评审标准

（一）技术分：（70分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合能力 | 具有职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量体系认证证书，提供认证证书复印件以及官方网站上查询截图并加盖公章，每提供 1 项证书及网页截图复印件得1分，最高得 3 分。 | 3 |
|  |  | 持有江苏省污染治理设施运行服务能力（生活污水处理、工业废水处理）评价二级或以上证书或持有《污水处理运维企业服务能力资质证书》甲级的，得4分；（提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分） | 4 |
| 2 | 管理方案 | 包含组织架构、管理目标、人员培训方案等，方案合理周到、可执行力强的得6分；方案合理性较高、可执行力较强的得 4 分；方案合理性一般、可执行力一般 的得 2 分 (未提供管理方案的此项不得分) 。 | 6 |
| 3 | 运维服务方案 | 包含污水处理系统的运行管理、 污水处理设备系统维护方案、安全运营管理制度等服务质量承诺及工作职责履行承诺、运行记录工作方案等进行阐述。 （1）服务质量承诺及工作职责履行承诺，优7分，良4分，中2分； （2）设备巡查、每日检测检验、设备保养方案、台账记录与管理：包含但不限于日常运行记录，优7分，良4分，中2分； （3）针对本次托管运行注意事项和合理化建议,优7分，良4分，中2分； | 21 |
| 4 | 突发性事件应急处理措施 | 响应单位提供污水运维应急预案，根据处理措施方案的完整性、 内容合理性等方面综合比较评分： 内容完整、表达清晰，方案可行 性强，得 6 分； 内容较完整，表达较清晰，方案 可行性一般，得 4分； 内容一般，表意不清，方案可行性差，得 2分；未提供不得分 | 6 |
| 5 | 人员配置 | 人员配置（所有人员须持证） （1）项目组成员中，具有污水操作工证的，每有一个得2分，最多得6分。 （2）环境保护类工程师职称的，每有1个得3分，最多6分，同时提供证书复印件及网络截图， 不提供或少提供均不得分，以上人员需要提供公司缴纳的六个月社保记录备查) （3）具有电气中级及以上工程师职称的，每有1个得1分，最多2分。 （4）污水操作工同时具有R1安全管理和作业人员证书， 每有一个得3分，最多6分，同时提供证书复印件及“江苏省特种设备作业人员考核管理平台”系统查询网络截图。 | 20 |
| 6 | 类似业绩 | 自2019年以来类似污水运维业绩（时间以合同签订时间为准）,每提供一份三甲医院合同复印件得6分，每提供一份非三甲医院业绩或企业运维业绩的得2分，最高得4分。须在响应文件中提供合同复印件，发票和中标通知书复印件。 | 10 |
| 合计 |  |  | 70 |

（二）商务报价分：（30分）

1、本次项目最高限价：48万元/年，超过限价作无效响应处理。

2、满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其商务报价分为满分30分。其他供应商的商务报价分统一按照下列公式计算：

商务报价分 =（招标基准价/最后招标报价）×30%×100

五、出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止公开招标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式所适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

六、成交通知

成交结果在南通市第三人民医院官网公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五章 质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章  采购合同

甲（需）方：南通市第三人民医院

乙（供）方：

签订地点：

签订时间： 2023年   月  日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及（项目名称） 南通市第三人民医院污水处理站等委托运维项目的采购结果、采购文件及招标文件，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  服务概况

项目名称：南通市第三人民医院污水处理站等委托运维项目

第二条  服务地点：南通市第三人民医院。

第三条  服务内容

- 1、承担污水处理站的日常管理与操作，包括：设备运行管理；保证污水处理设施的正常安全运行、污水处理工作状况记录；水质监测与自检记录；设备维护保养与数据管理等工作。

- 2、防止污水漫溢，及时清理栅渣、飘浮物和淤泥，妥善处理好污水站的废渣、污泥的消毒、固危废处理等工作（不含固危废外运）。

- 3、负责消毒药剂投放和贮存，保证污水处理符合国家标准。

- 4、接受医院、生态环境局、疾控中心等部门的安全监督管理。

- 5、维持污水处理站的环境卫生等相关工作。

- 6、运营期间组织污水站维修（费用另行协商）。

- 第四条 安全责任

- 1、乙方应保证操作上岗人员持证上岗，任何发生在服务过程中的安全责任事故全部由乙方负责。

- 2、乙方拟派的本项目运维人员的劳动人事关系隶属乙方。乙方须按照国家规定为运维人员缴纳各种保险。本项目运维人员在本项目服务中的所有人身安全由乙方负责，如果运维人员因劳动关系或保险缴纳问题发生劳动纠纷均由乙方全部负责和承担，甲方不承担费用和责任。

第五条  综合说明及其它要求：

1、本项目履约保证金为为项目合同价的5%。乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

2、由于乙方原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，甲方有权不予退还履约保证金，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

3、合同履约期间，如出现重大综合管理缺陷，甲方有权要求乙方自缺陷出现之日起直至缺陷更正，并要求乙方支付违约金，如乙方对综合管理缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用或造成的损失可在当年度费用结算中扣除。

4、乙方在履约期间，违反下列规定甲方有权解除合同：

（1）严禁将服务转包他人；

5、合同履行期间由于乙方的原因，违反管理考核规章等情形或造成社会不良影响的,甲方有权根据情节轻重采取以下一项或多项措施：

（1）解除与乙方的合同；

（2）限制其在以后项目中的采购活动；

（3）涉及违约金、赔偿金或其他应付费用的，甲方有权从应支付乙方的当年度费用结算中扣除。

第六条   服务期限

自合同签订之日起一年。

第七条  合同总价款

一、本合同项目服务费总价款为        元/年整（￥：        元/年）。包含所有人员的工资福利及社保、人员的培训、项目所需的工具、维保工作中的所有设备、运输费用、实施系统费用、设备保养维护费用、管理费、利润、税金及合同实施过程中的不可预见等所有费用；即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用。如日后发生其他费用，乙方承诺与甲方无关，一切费用由乙方承担。

二、如遇管理服务内容发生变动，双方协商后就变动部分另行签订补充协议。

第八条  款项支付

一、本合同所有款项均以人民币支付。

二、付款方式：

自进入服务期起，每月进行考核，根据考核结果按月结算，成交商需提供正式发票。

第九条    质量保证

一、质量要求按有关标准执行。

第十条    违约责任

一、乙方未按合同规定的质量要求提供服务，经甲方要求整改后不整改或整改仍不合格则甲方有权解除合同。

二、乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权解除合同；乙方需要分包的都必须在书面明确单位承担和承担单位的情况介绍并经甲方同意。

三、乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

第十一条   提前解除合同情形

乙方在服务期限内存在以下情形，应承担相应的法律后果，甲方有权单方提前解除合同。

1、乙方未按照甲方规定要求进行施工，提供服务，影响甲方的网络安全、使用等。

2、乙方不能完全履行合同约定的其它义务，且经甲方两次通知整改，未整改到位。

第十二条   争议的解决

一、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：

1、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2、向项目所在地申请仲裁。

二、在仲裁期间，本合同应继续履行。

三、违约方应当承担守约方的一切费用包括但不限于仲裁费、保全费、律师费、差旅费等

第十三条   合同生效及其他

一、成交通知书、响应文件、采购文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

二、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

三、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具有同等法律效力。

四、本合同执行期间如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

五、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

六、送达：

双方一致确认本合同约定的送达地址的适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序，法院或仲裁庭可直接通过邮寄或其他方式向双方预留的地址送达法律文书。

（以下无正文，本页为签章页）

- 甲方（盖章）：

- 法定代表人或授权代表：

- 地址：

- 开户银行：

- 付款人：

- 银行账号：

- 电    话：

- 日    期:

- 乙方（盖章）：

- 法定代表人或授权代表：

- 送达地址：

- 开户银行：

- 收款人：

- 银行账号：

- 电    话：

- 日    期：

廉洁协议

立协议单位：                                        （甲方）

（乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目的采购活动。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式捌份。双方各随合同保存肆份。

第六条  本廉洁协议作为                   合同（合同编号   ）的附件，与   项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

- 年   月   日                             年   月   日

- 第七章 合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出30日内须按照招标文件确定的事项和采购单位签订政府采购合同。合同一式肆份，采购单位叁份、供应商壹份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见招标文件第六章。

七、以上项目款的支付不计息。

第八章  响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、技术响应文件、报价响应文件三部分组成。本次公开招标采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按招标文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独密封）：

1、提供供应商的有效的《营业执照》（或事业单位法人证书）原件的复印件（须加盖公章）；

2、如为法定代表人参加招标的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证原件的复印件。如为被委托授权人参加招标的，还须提供法人代表签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件的复印件（须加盖公章）（格式参见附件）；

3、拟派驻的项目负责人为供应商正式员工，须提供劳动合同复印件及供应商为其缴纳的2022年任意一个月的社会保险缴费清单；

4、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件）；

5、供应商须提供诚信承诺书（格式参见附件）；

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

二、技术响应文件（单独密封）：

1、投标响应函（格式参见第八章）；

2、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

3、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料（须加盖供应商公章）按招标文件要求装订，密封，递交。

三、报价响应文件（单独密封）

1、招标响应报价表（格式参见附件）；

2、招标响应报价明细表；

附件:

1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加招标活动，须出示此证明）

南通市第三人民医院：

我公司法定代表人　　　参加贵单位组织的南通市第三人民医院污水处理站等委托运维项目（招标项目名称）项目的招标活动，全权代表我公司处理该招标活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年月日年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

2、授权委托书

（委托代理人参加招标活动，须出示此证明）

南通市第三人民医院：

兹授权（被授权人的姓名）代表我公司参加南通市第三人民医院污水处理站等委托运维项目（招标项目名称）项目的招标活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年月日年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市第三人民医院：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）招标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

招标供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、诚信承诺书

南通市第三人民医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的招标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、我单位未被“信用中国”“中国政府采购网”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、政府采购严重失信行为记录名单。

5、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

6、若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消招标响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

招标供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

5、技术商务条款响应正负偏离表

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、响应人提交的响应文件中与招标文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为响应人接受招标文件的所有要求。完全响应部分不填到。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应招标文件，经三分之二评委认定。

3、响应人如果虚假响应，将承担被没收全额/部分响应保证金或被暂停参加南通市政府采购中心组织政府采购活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

6、招标响应函（格式不得变动）

南通市第三人民医院：

依据贵单位委托代理机构组织的     （招标项目名称）项目招标的邀请，我方授权（姓名）   （职务）   为全权代表参加该项目的招标工作，全权处理本次招标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了招标文件的全部内容，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对招标文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重招标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意贵方将招标保证金作为违约金全额不予退还的处理。

7、一旦成交，我方将根据=招标文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在=招标文件中规定的时间期限内完成合同项目。

投标响应单位：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年月日

7、招标响应报价表

项目名称：南通市第三人民医院污水处理站等委托运维项目

| 序号 | 项目内容 | 报价轮次 | 招标总报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市第三人民医院污水处理站等委托运维项目 | 首次报价 | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |
|  |  | 第二次报价 | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |

投标响应单位：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年月日

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 响应报价应包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于各种税费、人工、保险、劳保、管理、维护、检验检测费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

- 第二次报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写招标报价总计（首次）。报价明细表总价金额应当与首次报价表金额相等，且第二次报价时，招标响应报价明细表按同比例下浮。

8、招标响应报价明细表

价格单位：元（人民币）

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 费用计算（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4名人员工资总额 |  | 即年总工资，含应缴“五险一金” |
| 2 | 员工福利、加班费用 等其他费用 |  | 也可以不单列，如果不单列此项费用，视为含在年总工资中 |
| 3 | 设备小保养费 |  | 设备（1000元以下）易损件、润滑油等 |
| 4 | 企业综合管理费 （含利润）% |  | 含企业管理人员工资和企业利润 |
| 5 | 企业税金% |  | 此税率为固定税率 合同期间不得上调 |
| … |  |  |  |
|  | 合计（元/年） |  | 即年合计费用 |

备注：本表式，可根据实际报价的明细需要自行添加。响应总报价必须与招标响应报价表中总价一致。

投标响应单位（公章）：

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

9、报名函

宏信天德工程顾问有限公司：

本单位将参与贵单位于＿＿月＿＿日进行的       项目的招标活动，已在南通市第三人民医院官网上下载招标文件，特发函报名确认。

单位名称：

联系电话：

传真电话：

联 系 人：

联系电话：

电子邮箱：

＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

年　　　月　　　日

注：

（1）报名单位请在本采购文件规定的时间内将此报名函盖章将扫描件发送至邮箱：812298892@qq.com。

（2）报名函原件在递交响应文件时递交给采购代理单位。

（3）未按时间要求报名的供应商不得参与本项目招标活动。