南通市第三人民医院消防维保服务项目

招标文件

（资格后审）

采购人：南通市第三人民医院

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二○二三年九月

目  录

第一章 招标公告

第二章 响应供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同签订与验收付款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 响应文件组成及格式

- 第一章  招标公告

项目概况

南通市第三人民医院消防维保服务项目的潜在供应商应在南通市第三人民医院官网获取采购文件，并于2023年09月26日14时00分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：

- 2、项目名称：南通市第三人民医院消防维保服务项目

3、预算金额：二期大楼交付使用前9万元/年，二期大楼交付使用后16.50万元/年。

4、最高限价：二期大楼交付使用前9万元/年，二期大楼交付使用后16.50万元/年，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

5、采购需求：南通市第三人民医院消防维保服务项目包括但不限于消防维保等，具体内容详见第三章项目需求，请仔细研究。

6、服务期限：一年。一年消防维保服务结束后，采购方未提出终止或变更需求的，同时满足相关法律法规的前提下，原消防维保服务合同可续签一年，续签不超过两次。

7、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有有效的营业执照（或事业单位法人证书），有能力按本采购文件规定的要求提供专业维保服务。

（2）供应商法定代表人参加招标活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加招标活动的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第八章）。

（3）供应商应符合应急管理部颁布的《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号)的要求，社会消防技术服务信息系统中服务类型包含“消防设施维护保养”，需提供“社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）-消防机构信息”栏目的本单位基本信息截图打印件（加盖供应商单位公章）并确保可以公开查询。

（4）供应商拟派本项目的项目负责人须具备一级注册消防工程师执业资格，同时拟派至少2名以上执业人员（须持有建构筑消防职业资格中级及以上证书或消防设施操作员国家职业资格中级及以上证书）负责实施。【提供①拟派项目负责人及执业人员的相关证书复印件，②提供供应商为以上人员缴纳的2023年03月-2023年08月连续六个月的社保缴费证明】。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、政府采购严重失信行为记录名单；

5、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件及响应报名

1、时间：自本招标公告发出之日起至2023年09月25日18时00分。

2、地点：供应商在“南通市第三人民医院官网”官网自行下载。

3、售价：300元/份，随响应文件递交给采购代理机构，售后不退。

4、报名方式：请有意参与本项目招标活动的供应商于2023年09月25日18时00分前至代理机构处报名，未报名单位不得参加本项目的招标活动。

5、各投标单位请务必勘查现场，现场勘查证明需由采购方签字确认，签字的现场勘查证明放在文件正本中，副本可复印。联系电话：0513-85116011

四、提交响应文件截止时间、招标活动开始时间和地点

1、提交响应文件截止时间及招标活动开始时间：2023年09月26日14时00分（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

2、提交响应文件地点及招标活动开始地点：南通市崇川区江海大道488号金贸国际25楼（宏信天德工程顾问有限公司开标室），如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、响应保证金：免收；本项目采购文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或采购代理提出。

3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：南通市第三人民医院

地  址：江苏省南通市青年中路60号

联系人：钱先生

联系方式：0513-85116168

2、采购代理机构信息

名称：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市江海大道488号金贸国际25楼2501

联系人：董安国

联系电话：18912299056

第二章  供应商须知

一、说明

1、本采购文件仅适用于宏信天德工程顾问有限公司（以下称代理机构）组织的招标活动。

2、招标活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、采购文件的解释权属于代理机构。

4、供应商在知道或应当知道本项目采购公告及采购文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应向采购人或采购代理机构提出；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目采购公告及采购文件中的全部内容；供应商不得在采购活动期间及采购结束后针对本项目采购公告及采购文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与招标活动。

6、采购文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在招标活动中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的的资格条件。

2、采购文件的澄清或者修改将在南通市第三人民医院官网上发布澄清公告。

3、澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

4、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

5、除非采购人或采购代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、采购项目涉及到的现场勘察

1、采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、响应文件的组成及装订

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按采购文件要求编写响应文件，并装订成册。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

3、响应文件的 “资格审查文件”、“技术响应文件”、“报价响应文件”各自装订成册。

五、响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 伍 份完整的响应文件，其中正本 壹 份，副本 肆 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、响应文件分三册密封。第一册为 “资格审查文件”，第二册为“技术响应文件”，第三册为“报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明 “资格审查文件”、“技术响应文件”、“报价响应文件”。

3、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、响应文件正本须按采购文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖供应商印章。副本可复印，但须加盖供应商印章。

六、响应文件的密封及标记

密封后，应在每一密封包的响应文件上明确标注项目名称、项目编号、响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

七、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日起算，60个日历天内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应有效期应当不少于采购文件中载明的响应有效期。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应。

八、响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、响应报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、项目最高限价：二期大楼交付使用前9万元/年，二期大楼交付使用后16.50万元/年，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

5、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；

（2）响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

6、响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于人工费、维保费、专业设备费、差旅费、食宿费、编制报告费、劳务费、检测费、保险、利润、税金及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

7、一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

九、响应费用

1、本项目售价300元/份，在递交响应文件的同时提交给采购代理机构。

2、本项目采购代理服务费由成交商支付，按国家计委颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委颁发的[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行，具体如下：成交服务费按差额定率累进法计算，以成交通知书确定的成交金额作为收费的计算依据，按招标收费标准下浮40%计算，不满1500元的，按1500元收取。

3、招标活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论采购过程和结果如何，参加招标活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

十、响应文件递交时间及地址

供应商必须在规定的时间将响应文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

十一、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十二、货物和服务的追加、减少和添购。

采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

十三、未尽事宜

无。

第三章 项目需求

请供应商在网上报名前和制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交商承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务条款响应正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、消防设施维保服务范围（包括但不限于）及要求

1.自动报警及联动控制系统

定期对自动报警及联动控制系统进行检测检测，并登记台账报表。

附表1：自动报警及联动控制系统检查报告表（包括但不限于此表）

（1）电源部分

| 序号 | 设备维护及检查内容 | 实 测 | 结论 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外控24V输出电压 外控30V输出电压 | ______V ______V |  |  |
| 2 | 外控蓄电池组电压(E1、E2) 报警蓄电池组电压（E3、E4） | E1___V E2___V E3___V E4___V |  |  |
| 3 | 24V输出满负载时 电压输出、电流输出 | _____V _____A |  |  |
| 4 | 主、备电转换功能 |  |  |  |
| 5 | 相应指示灯指示正常 |  |  |  |

（2）报警系统基本功能

| 序号 | 检查内容及测试标准 |  |  | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机能逐个登录探测器和模块，登录完毕显示登录总数 |  |  |  |  |  |
| 2 | 报 火 警 |  | 1、发出生光火警信号、记录时间 |  |  |  |
|  |  |  | 2、显示报警部位以及总数 |  |  |  |
|  |  |  | 3、首火警有指示 |  |  |  |
|  |  |  | 4、打印响应信息 |  |  |  |
| 3 | 复位系统、控制器消除声光报警信号并恢复到正常巡检状态 |  |  |  |  |  |
| 4 | 报 故 障 | 1、探测器、模块与控制器间连接短路、断路或探测器、模块失效，系统发出故障信号 |  |  |  |  |
|  |  | 2、关闭主电源，系统发出故障信号 |  |  |  |  |
|  |  | 3、断开报警蓄电池组，系统发出备电故障信号 |  |  |  |  |

（3）联动系统基本功能

| 序号 | 检查内容及测试标准 |  |  | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机能逐个登录模块，登录完毕显示记录总数 |  |  |  |  |  |
| 2 | 自 检 | 1、启动报警音响 |  |  |  |  |
|  |  | 2、LED发光指示灯闪亮 |  |  |  |  |
|  |  | 3、自检结束返回 |  |  |  |  |
| 3 | 报 故 障 | 模块与控制器间连接短路、断路或模块失效，应发出故障信号，指示部位 |  |  |  |  |
| 4 | 故障排除后，系统自动复位 |  |  |  |  |  |
| 5 | 能手动逐个打开、关闭模块 |  |  |  |  |  |
| 6 | 自动联动操作 |  | 1、能正确设置各逻辑关系 |  |  |  |
|  |  |  | 2、当有火警信号输入时系统能自动执行联动命令 |  |  |  |
| 7 | 联动后被控设备反馈信号正常 |  |  |  |  |  |
| 8 | 能正确输入年、月、日、时、分参数 |  |  |  |  |  |
| 9 | 封锁键盘时只能消音、其他键均不响应 |  |  |  |  |  |
| 11 | 能够查询登入控制器的模块的地址号 |  |  |  |  |  |
| 12 | 能够查询模块当前值 |  |  |  |  |  |

（4）灭火系统

| 序号 | 检查内容及测试标准 |  | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机系统初始化，液晶屏、指示灯显示正常 |  |  |  |  |
| 2 | 报 火 警 | 1、发出生光火警信号、记录时间 |  |  |  |
|  |  | 2、正确报警部位以及报警总数 |  |  |  |
|  |  | 3、预警灯指示 |  |  |  |
| 3 | 复位火警信息，控制器消除声光报警信号 |  |  |  |  |
| 4 | 报 故 障 | 1、探测器、模块与控制器间连接短路、断路或探测器、模块失效，应发出故障信号，指示部位。 |  |  |  |
|  |  | 2、关闭主电源，系统发出故障信号 |  |  |  |
|  |  | 3、断开报警蓄电池组，系统发出备电故障信号 |  |  |  |
| 5 | 故障排除后，系统自动复位 |  |  |  |  |
| 6 | 故障、火警连锁功能 |  |  |  |  |
| 7 | 自检 | LED发光指示灯闪亮 |  |  |  |
|  |  | 启动报警音响 |  |  |  |
|  |  | 自检结束返回 |  |  |  |
| 8 | 手动联 动操作 | 1、按下启动键，预警模块动作，预警灯亮 |  |  |  |
|  |  | 2、能逐个按设定时间打开模块 |  |  |  |
|  |  | 3、30秒内按下急停健能切断模块动作。 |  |  |  |
| 9 | 自动联 动操作 | 1、能正确设置各逻辑关系 |  |  |  |
|  |  | 2、系统能自动执行联动命令 |  |  |  |
|  |  | 3、30秒内按下急停键能切断模块动作 |  |  |  |
| 10 | 能正确输入年、月、日、时、分参数 |  |  |  |  |
| 11 | 主、备电自动转换功能正常 |  |  |  |  |
| 12 | 连接管路及各部件是否正常 |  |  |  |  |

（5）消防电话系统

| 序号 | 检查内容及测试标准 |  | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有分机登记正常 |  |  |  |  |
| 2 | 系统自检，所有批示灯闪亮正常 |  |  |  |  |
| 3 | 主机呼分机 | 1、振铃响亮 |  |  |  |
|  |  | 2、面板指示灯亮 |  |  |  |
|  |  | 3、通话正常 |  |  |  |
| 4 | 分机呼主机 | 1、振铃响亮 |  |  |  |
|  |  | 2、面板指示灯亮 |  |  |  |
|  |  | 3、通话正常 |  |  |  |
| 5 | 主、备电源转换，重复3、4项操作 |  |  |  |  |

2.火灾疏散指示系统

（1）每月检查消防应急照明灯的指示状态，是否处于正常充电及等候状态，对持续运行的消防应急照明灯，检查光源是否正常点亮，如光源故障及时处理更换；

（2）日常维护中发现消防应急照明灯具损坏，及时维修更换；

（3）每季作一次应急灯转换试验，以检验消防照明灯能否正常投入应急状态；

（4）每季作一次全充放试验。

3.消火栓、自动喷水灭火系统

（1）制定消火栓、自动喷水灭火系统管理、检测、维护规程，并应保证系统处于准工作状态。

（2）维护管理人员经过消防专业培训，熟悉消火栓、自动喷水灭火系统的原理、性能和操作维护规程。

（3）每年对水源的供水能力进行一次测定。

（4）每月启动运转消防水泵一次，试验远距离启泵保证泵起动时灵活，按钮启动消防泵可靠、平稳、不卡壳、不堵塞，电源正常，自动起动或电源切换时无故障。

（5）每月检查并启动电磁阀试验，动作失常时及时更换。

（6）每个季度对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水进行一次放水实验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。

（7）系统上所有的控制阀门均采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。

（8）室外阀门井中，进水管上的控制阀门每季检查一次，核实其处于全开启状态。

（9）消防栓、自动喷水灭火系统发生故障，需停水修理前，应书面向业主报告，取得业主的同意，并由业主临场监督，采取防范措施后方能动工。

（10）每月对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，并保证系统处于无故障状态。

（11）消防水池、消防水箱及消防气压给水设备每月检查一次，并检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力。同时，采取措施保证消防用水不作它用，并每月对该措施进行检查，发现故障及时处理。

（12）消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水根据当地环境、气候条件不定期更换。

（13）寒冷季节，消防储水设备的任何部位均不得结冰，确保水源充足，维护管理人员进行例行检查。

（14）每年对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

（15）消防气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。

（16）消防水泵接合器的接口及附件每月检查一次，并保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

（17）每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验，验证水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示，抽检数量不少于总数的30%。

（18）每月对自动喷水头进行一次外观及备用数量检查，发现有不正常的喷头及时更换；当喷头上有异物时应及时消除。更换或安装喷头均使用专用工具。

（19）每月对自动喷水系统的压力进行检查，任何应处于开启状态的阀门是否被关闭，压力表是否正常，系统压力是否处于正常状态，如发现问题及时处理。

附表2：自动喷水灭火系统维护管理工作检查项目（包括但不限于此表）

| 部位 | 工作内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 水源控制阀、报警控制装置 | 目测巡检完好状况及开闭状态 | 每月 |
| 电源 | 接通状态，电压 | 每月 |
| 消防水泵 | 启动试运转 | 每月 |
| 喷头 | 检查完好善，清除异物、备用量 | 每月 |
| 系统所有控制阀门 | 检查铅封，锁链完好完好状况 | 每月 |
| 电动消防水泵 | 启动试运转 | 每月 |
| 消防气压给水设备 | 检测气压、水位 | 每月 |
| 蓄水池、高位水箱 | 检测水位及消防储备水不被他用的措施 | 每月 |
| 电磁阀 | 启动试验 | 每月 |
| 水泵接合器 | 检查完好状况 | 每月 |
| 水流指示器 | 试验报警 | 每季 |
| 室外阀门井中控制阀门 | 检查开启状况 | 每季 |
| 报警阀、试水阀 | 放水试验，启动性能 | 每季 |
| 水源 | 测试供水能力 | 每年 |
| 水泵接合器 | 通水试验 | 每年 |
| 过滤器 | 排渣、完好状态 | 每年 |
| 储水设备 | 检查结构材料 | 每年 |
| 系统联动试验 | 系统运行功能 | 每年 |
| 设置储水设备的房间 | 检查室温 | 每月（寒冷季节） |

4.防火分隔阻火系统

防火卷帘维护保养：

每月定期运行检查二至三次；

按设备规定的保养计划进行系统保养；

清除卷闸电机及传动链条表面灰尘，并加润滑油；

检查控制箱内器件，紧固接线端子，清洁箱内及表面灰尘；

检查手动开关控制盒，清洁按钮上的污物；

检查卷闸上下行程开关，开关滑轨加润滑油；

检查电动刹车手动开关和手动起闸装置；

手动上升和下降防火闸，检查运行情况，并调整上下行程开关位置，令卷闸开启或关闭处于适当的位置。测试过程严防卷闸冲顶或冲底；

靠近卷闸附近的烟、温感检查自动落闸，消防中心监控员在联动台上测试遥控落闸功能；

工作结束后填写防火卷闸、门设备检查表；

每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好，每季试验自动方式启动防火门、防火卷帘门和手动按钮启动防火卷帘门，抽检数量不少于总数的30%。

5.机械防排烟系统

（1）按设备规定的保养计划进行机器的保养。

（2）手动盘动风机检查松紧度，发现异常马上检修。

（3）检查风机的风叶，清楚表面灰尘。

（4）加注润滑油，检查坚固风机接线端子。

（5）清除控制箱表面和内部的灰尘，检查箱内器件。

（6）检查风机与风管间的软界，发现破损应立即更换。

（7）手动启动风机检查运行情况。

（8）定期对防火阀、排烟防火阀的操作机构加油润滑，确保机构传动灵活可靠。

（9）每月检查排烟机的工作环境以及排烟机、电源控制柜、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。每半年试验自动方式打开排烟口、启动排烟机，抽检数量不少于总数50%。每月实验手动方式启动防排烟机，每季试验联动防排烟一次，抽检数量不少于总数的20%。

6.其他消防设备

（1）每月检查消防箱内的水带、阀门和水枪的完好，检查箱内的灭火器是否完好可用，不完好的要及时更换。

（2）每月检查消防箱内联动报警水泵加压按扭一次，确保按扭能启泵。

（3）每月检查消防箱内水压是否能符合要求。

（4）抽检数量不少于总数的30%

7.所有消防设施还应按应急管理部门要求进行维修保养，做好记录并存档，以便公安消防部门、招标方（或其物业公司）等检查。正常情况下应每月来院巡检巡查3次，并填写维保记录备查，特殊情形必须第一时间到达现场。材料更换前，必须得到采购方同意，否则不予结算。同时，更换时必须有采购方人员在现场且签字确认，所更换的废旧材料由采购方保存，供应商不得以任何理由带离医院，否则不予结算。

二、服务地点

服务地点：南通市第三人民医院。

三、服务费结算

1.每年服务期到期支付年度消防维保服务费用。

2.中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票。

四、其他：

1.成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商必须1小时以内响应到达现场，24小时以内完成甲方提出的维修要求。如需更换设备或送修，在3个工作日内负责解决。供应商超时或未在规定的时间内及时维修，造成的损失费用由成交供应商自行承担。

2.供应商需安排有资质人员负责维保，在维修保养全部过程中的人身安全等安全责任全部由供应商自行负责，采购单位不承担任何责任和费用。

3.供应商投标报价前，需到采购方踏勘现场，一旦中标，不得对消防设施现状提任何疑议，签订合同后，开始维保。

4、合同履行期限一年。一年消防维保服务结束后，采购方未提出终止或变更需求的，同时满足相关法律法规的前提下，原消防维保服务合同可自动顺延一年，自动顺延最多不超过两次。

5.供应商的维保服务，以维护保养为主。供应商要确保各种消防设施正常运转，保证在各级各类检查中合格。供应商需按消防维保相关规范提供维保服务和更换配件，因供应商原因未能及时提供维保或配件更换服务的，被院方或上级部门、消防等部门检查到的，采购人有权中止服务合同和扣除部分服务费，对此供应商必须响应。

6.因本项目所涉及的维保情况复杂，维保技术要求较高，故参与本项目招标的供应商需进行现场勘查并出具现场勘查证明。

第四章  评审方法和程序

一、采购人委托采购代理机构组织采购

1、成立评审委员会小组，评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加招标活动。

二、采购活动开启

1、采购代理机构主持采购活动并记录，及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。

2、供应商不足3家的不得进行采购活动，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

三、资格审查

1、采购活动开始后，采购人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据采购文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评审环节。

3、合格供应商不足3家的，不得评审，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

- 四、评审

1、评审时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评审纪律。

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评审委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

（6）根据评审委员会的要求介绍采购相关政策法规、采购文件。

（7）维护评审秩序，监督评审委员会依照采购文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评审结果，有下列规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评审有关的其他事项。

3、评审委员会负责具体评审事务：

（1）独立履行审查、评价合格供应商的响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据采购文件载明的评审方法直接确定成交商。

（2）对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出采购文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

4、评审委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格供应商的响应文件是否实质性响应采购文件要求，并做出评价；

（3）按照采购文件规定的评审办法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复供应商提出的质疑。

5、除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场；有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、采购活动开始后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予成交商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格供应商的响应文件仍有可能被评审委员会根据规定判为无效响应。

8、在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评审委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指响应文件满足本项目采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的供应商推荐为成交商的评审方法。

2、评审委员会成员：对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评审委员会严格按照采购文件规定的要求、条件、评分标准，对供应商所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对响应文件的评审判定，只依据响应文件内容本身，不依靠招标活动结束后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评审程序：

资格符合性评审——技术文件评审——价格文件评审——确定成交候选人。

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入技术文件的评审。先开技术文件，技术文件评审打分结束后再开价格文件。

2、评审委员会将仅对按本采购文件载明的方法与规定，为实质上响应采购文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术文件和价格文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术文件分值占总分值的比重为80%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格文件分值占总分值的比重为20%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评审委员会严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评审委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启供应商的报价文件，现场报价后由供应商代表签名确认。

8、供应商的价格文件评审得分直接计算取得，并与其技术文件得分相加为该供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评审结果按响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分由高到低顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三成交候选人。评审后的综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。

七、关于响应价格评审

1、针对响应价格实质响应的评审

评审委员会将审查每份响应文件的报价是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与采购文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效响应处理。

2、针对响应价格合理性的评审

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

八、评审评分项

（一）技术文件评分：（80分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力（20分） | 供应商资质（4分） | 1、国家消防救援局社会消防技术服务信息系统公示；2、ISO19001质量管理体系；3、ISO14001环境管理体系；4、ISO45001职业健康安全管理体系。每项各得一分。 | 20 |
|  |  | 项目组负责人（4分） | 对拟投入项目组的注册消防工程师分负责人及技术负责人的学历及专业能力等进行对比评审。优4分，良3-2分，一般1-0分。 |  |
|  |  | 其他人员配备（4分） | 对拟投入项目的消防维保专员的证书，组成员的学历及专业能力、执业经验等进行对比评审。优4分，良3-2分，一般1-0分。 |  |
|  |  | 设备配备（8分） | 对拟投入对应本项目服务的专用仪器设备等进行对比评审。优8-6分，良5-3分，一般2-0分。 |  |
| 2 | 服务响应方案（50分） | 对总体服务方案针对性和服务理念方面的评审（30分） | 根据“投标人工作方案能体现对医院消防维保服务管理特点，对本项目有深入的了解，消防维保目标明确，消防维保内容与重点突出，消防维保措施与方法得当，消防维保组织与时间安排合理”进行评审。评标委员会对各投标人的总体服务模式及配套管理措施（针对维保项目的熟悉程度、合理化建议、管理架构、管理模式、质量保证）进行对比评审。 优：服务方案详细、服务定位准确、管理理念先进、服务质量好； 良：服务方案较详细、服务定位一般、管理理念一般、服务质量较好； 中：服务方案基本满足要求服务定位一般、管理理念一般、服务质量基本满足要求； 差：服务方案有缺漏、对项目理解不全面、服务定位差、管理混乱、服务质量差。 分值：30≥优＞25；25≥良＞20；20≥中＞15；15≥差≥0； | 50 |
|  |  | 服务便利性和协作优惠措施（20分） | 考虑投标人对项目管理的便利性和服务优惠措施，评委就投标人针对本项目服务便利性和优惠协助情况进行横向对比评审。 优：服务非常便利，响应时间快，处理能力强，技术人员态度好，协助优惠措施到位； 良：服务较便利，响应时间较快，处理能力较强，协助优惠措施较到位； 中：服务基本满足要求，响应时间一般，处理能力一般； 差：服务不能满足要求，响应时间慢，处理能力差； 注：响应文件中提供服务便利的相关资料复印件（加盖公章）。 分值：20≥优＞15；15≥良＞10；10≥中＞5；5≥差≥0； |  |
| 3 | 主要配件报价 （格式见第七章附件）（10分） |  | 主要配件总价最低者得10分，次低者得7分，第三低者得4分，其余不得分。 | 10 |

注：评委依据采购文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

- （二）报价评分：（20分）

1、确定评标基准价

（1）供应商两个投标报价的平均价作为最终报价。

（2）以所有有效响应文件（有效响应文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的最终投标报价的算术平均数作为合成标底，即评标基准价。

2、计算投标报价得分

响应人的响应报价与评标基准价相等的得满分20分，响应报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.5分，每下浮1%扣0.5分（不足1%时采用插入法），得分保留小数点后两位。

综合得分=技术标分值+商务标分值

（三）成交商的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名成交候选人，

若综合得分相同时，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人。

采购人委托评审委员会直接确定成交商。

（四）评审争议

评审时评委对评审的细则若有争议，由评审委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（五）落选原因

评审委员会不对落选的供应商做落选原因的解释。

- 九、出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 十、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购活动事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装。

- 十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据相关政策的规定：响应截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；

2、采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报相关部门批准。

- 十二、成交通知

1、招标活动结束后，采购人自成交商确定之日起2个工作日内在南通市第三人民医院官网公告成交结果。

2、成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交商发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交商依法承担法律责任。

第五章  合同授予

一、自成交通知书发出之日起15日内，成交商凭“成交通知书”与采购人签订合同。合同一式肆份，采购人叁份、供应商壹份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见采购文件第五章，以上项目款的支付不计息。

- 第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第七章  响应文件组成及格式

一、响应文件组成

响应文件由资格审查文件、技术文件、报价文件三部分组成。本次采购应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按采购文件要求装订密封后一起递交。

（一）资格审查文件（单独装订密封）

1、供应商提供有效的营业执照和税务登记证（或事业单位法人证书）（提供副本复印件并加盖公章）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）。

2、供应商法定代表人参加招标活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加招标活动的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第七章）。

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第七章）。

4、供应商须提供诚信承诺书（格式参见第七章）。

5、供应商应符合应急管理部颁布的《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号)的要求，社会消防技术服务信息系统中服务类型包含“消防设施维护保养”，需提供“社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）-消防机构信息”栏目的本单位基本信息截图打印件（加盖供应商单位公章）并确保可以公开查询。

6、供应商拟派本项目的项目负责人须具备一级注册消防工程师执业资格，同时拟派至少2名以上执业人员（须持有建构筑消防职业资格中级及以上证书或消防设施操作员国家职业资格中级及以上证书）负责实施。【提供①拟派项目负责人及执业人员的相关证书复印件，②提供社保机构出具并盖章的供应商为以上人员缴纳的2023年02月-2023年07月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。

7、比价文件其他必要的材料。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章

（二）技术文件（单独装订密封，不得出现报价）

1、响应函（格式参见第七章）。

2、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

3、采购文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术文件”所须提供材料的复印件（须加盖供应商公章）按采购文件要求装订，密封，递交。

（三）报价文件（单独装订密封）

1、响应报价表（格式参见第七章）。

2、响应报价明细表（格式参见第七章）；

附件：相关格式

南通市第三人民医院消防维保服务项目

响应文件

对应响应文件填写：资格审查文件

对应响应文件填写：技术文件

对应响应文件填写：报价文件

（资格后审）

项目编号：

供应商：参加供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

- A资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封）

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加招标活动时，须出示此证明）

南通市第三人民医院：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （采购项目名称、项目编号）的项目招标活动，全权代表我公司处理招标活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为法定代表人参加招标活动时，须将身份证原件带至招标活动现场备查。

- 2、授权委托书

（被授权人参加招标活动时，须出示此证明）

南通市第三人民医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （采购项目名称、项目编号）项目的招标活动，全权处理一切与该项目招标活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为被授权人参加招标活动时，须将身份证原件带至招标活动现场备查。

- 3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市第三人民医院：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）招标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、诚信承诺书

南通市第三人民医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的招标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

B技术文件（单独密封）

- 1、响应函（格式不得变动）

南通市第三人民医院  ：

依据贵单位         （采购项目名称、项目编号）项目公开招标的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的招标活动工作，全权处理本次响应的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、我方已经详细审查了全部采购文件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次采购响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

- 2、供应商情况表

供应商（公章）：

| 1 | 企业法人 |  |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  |  |  | 单位2022年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| B3.主要配件报价单（单位：元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 含税综合单价（认价） | 备注 |
| 1 | 感烟探测器 | 报警设备价格包括上海松江、海湾、北大青鸟这三家国内一线品牌 | 套 |  | 人工免费 |
| 2 | 感温探测器 | 报警设备价格包括上海松江、海湾、北大青鸟这三家国内一线品牌 | 套 |  | 人工免费 |
| 3 | 消火栓按钮 | 报警设备价格包括上海松江、海湾、北大青鸟这三家国内一线品牌 | 套 |  | 人工免费 |
| 4 | 手动报警按钮 | 带电话插孔 | 套 |  | 人工免费 |
| 5 | 安全出口灯更换 | LED型，嵌入式安装，380×155mm | 套 |  | 人工免费 |
| 6 | 安全出口灯更换 | LED型，明装，330*143mm | 套 |  | 人工免费 |
| 7 | 疏散指示灯更换 | LED型，嵌入式安装，380×155mm | 套 |  | 人工免费 |
| 8 | 疏散指示灯更换 | LED型，明装，330*143mm | 套 |  | 人工免费 |
| 9 | 灭火器(淮海牌) | 5Kg手提式干粉灭火器 | 具 |  | 人工免费 |
| 10 | 闭门器 | 消防标准 | 只 |  | 人工免费 |
| 11 | 顺序器 | 消防标准 | 只 |  | 含木工安装费 |
| 12 | 室内消火栓更换（含防水） | DN65 | 只 |  | 人工免费 |
| 13 | 铝合金消防水枪 | φ19 | 支 |  | 人工免费 |
| 14 | 自卷卷盘 | 消防标准 | 套 |  | 人工免费 |
| 15 | 铜枪头 | 自卷卷盘用，DN20*6mm | 只 |  | 人工免费 |
| 16 | 消防水带 | 25米，配水带接口并绑扎牢固，10公斤级国标 | 根 |  | 人工免费 |
| 17 | 铜球阀 | DN25 | 只 |  | 人工免费 |
| 18 | 压力传感器 | (螺纹连接)DN20 | 只 |  | 人工免费 |
| 19 | 泄压阀 | 螺纹阀门安装DN65 | 只 |  | 人工免费 |
| 20 | 安全止回阀 | DN100 | 只 |  | 人工免费 |
| 21 | 水泵接合器 | DN100 | 台 |  | 人工免费 |
| 22 | 室外消火栓 | SS100-1.6 | 台 |  | 人工免费 |
| 23 | 室外消火栓 | SS150-1.6 | 台 |  | 人工免费 |

4、现 场 勘 察 证 明

项目名称：

我公司于 2023年   月    日   时完成现场勘察，明晰标书条款并根据现场制定施工方案，特此证明。此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人：

投标人名称（盖章）：

勘察时间: 2023年     月     日

C报价文件（单独密封）

- 响应报价表

| 包号 | 项目名称 | 响应报价（元/年） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市第三人民医院消防维保服务项目 | 二期大楼交付使用前 | 大写： 小写： | 完全响应招标文件要求 |
|  |  | 二期大楼交付使用后 | 大写： 小写： |  |
| 平均单价： 元/年 （该价格为价格分评分依据） |  |  |  |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期：  2023  年    月   日

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）本表响应报价（以人民币计价）包括但不限于人工费、维保费、专业设备费、差旅费、食宿费、编制报告费、劳务费、检测费、保险、利润、税金及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

2、响应报价明细表

项目名称：

格式自拟

招标响应单位：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

注：

1、本表各供应商可根据报价需求自行调整。

2、响应报价应包括完成本项目所需的一切费用，主要包括（但不限于）下列费用：人工费、维保费、专业设备费、差旅费、食宿费、编制报告费、劳务费、检测费、保险、利润、税金及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。同时，报价也包含了合同履行过程中可能发生的一切风险。

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日期：